## Indea - kostprijs 1 ton stoom
Productiekost van 1 ton stoom - Aardgas
Gegevens
Gegevens - Technisch
Geïnstalleerd vermogen | 15000 | kW
Aantal werkuren per jaar | 8000 | h/jaar
Aantal starts per jaar | 12
Gemiddelde stoomproductie | 13 | ton/h
Geïnstalleerd elektrisch vermogen | 59 | kW
Stoom werkdruk | 10 | bar (g)
Temperatuur voedingswater | 100 | °C
Temperatuur suppletiewater | 15 | °C
Rendement bij gemiddelde belasting | 94.5 | %
Geleidbaarheid van suppletiewater | 10 | microS/cm
Geleidbaarheid van ketelwater | 2500 | microS/cm
Hoeveelheid verloren stoom | 30 | %
Spui t.o.v. de stoomproductie | 0.79 | %
Enthalpie van de stoom | 2779.63 | kJ/kg
Enthalpie suppletiewater | 62.79 | kJ/kg
Enthalpie voedingswater | 418.6 | kJ/kg
Enthalpie verzadigd water | 781.13 | kJ/kg
Gegevens - Financieel
Prijs van compleet ketelhuis | 700000 | €
Afschrijvingstermijn | 15 | jaar
Prijs aardgas | 55 | €/MWh
Prijs CO2 | 80 | €/ton
Prijs elektriciteit | 176 | €/MWh
Prijs water | 2.5 | €/m³
Prijs chemische producten | 5 | €/kg
Prijs zout voor ontharder | 0.25 | €/kg
Prijs afvalwater | 1 | €/m³
Gegevens - Onderhoud
Jaarlijkse onderhoudskost tov investering | 2 | %
Gegevens - Waterbehandeling
Verbruik van chemische producten per 1000 l suppletiewater | 100 | g
Verbruik van zouten | 60 | g/m3.°D
Hardheid van het water | 6.7 | °D
Behoeften voor productie van 1 ton stoom
Aardgasverbruik
- voor stoomproductie | 768.5157 | kWh_cbw
- voor opwarming suppletiewater | 34.7449 | kWh_cbw
- voor compensatie spuiverliezen | 1.8472 | kWh_cbw
TOTAAL brandstofverbruik | 805.1077 | kWh_cbw
Waterverbruik
- voor compensatie verloren stoom | 300 | l
- voor compensatie spuiverliezen | 7.9 | l
TOTAAL waterverbruik | 307.9 | l
Verbruik van chemische producten | 30.79 | g
Verbruik van zouten | 123.7758 | g
Elektrisch verbruik (voedingspomp - ventilator) | 2.9684 | kWh
Kost voor productie van 1 ton stoom
Opstartkosten ketels | 0.050366 | €
Kost aardgas | 44.2809 | €
Kost CO2 | 11.7462 | €
Kost water | 0.76975 | €
Kost chemische producten | 0.15395 | €
Kost zouten | 0.030944 | €
Kost elektriciteit | 0.52244 | €
Kost afvalwater | 0.0079 | €
Marginale kost per ton | 57.5625 | €
Onderhoudskosten | 0.13462 | €
Afschrijving van de investering (15 jaar) | 0.44872 | €
TOTAAL | 58.1458 | €
Kost aardgas | 44.2809
Kost CO2 | 11.7462
Kost water + afvalwater | 0.77765
Afschrijving van de investering (15 jaar) | 0.44872
Kost waterbehandeling | 0.18489
Kost elektriciteit | 0.52244
Onderhoudskosten | 0.13462
Opstartkosten ketels | 0.050366
CO2
[5 empty] | CO2 - 50 EUR/ton | CO2 - 60 EUR/ton | CO2 - 70 EUR/ton | CO2 - 80 EUR/ton | CO2 - 90 EUR/ton | CO2 - 100 EUR/ton | CO2 - 110 EUR/ton | CO2 - 120 EUR/ton | CO2 - 130 EUR/ton | CO2 - 140 EUR/ton | CO2 - 150 EUR/ton
|  |  |  | 58.1458 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
|  |  | NG | 30 | 33.5904 | 35.0587 | 36.5269 | 37.9952 | 39.4635 | 40.9318 | 42.4 | 43.8683 | 45.3366 | 46.8049 | 48.2731
|  |  |  | 40 | 41.6506 | 43.1189 | 44.5872 | 46.0554 | 47.5237 | 48.992 | 50.4603 | 51.9285 | 53.3968 | 54.8651 | 56.3334
|  |  |  | 50 | 49.7109 | 51.1791 | 52.6474 | 54.1157 | 55.584 | 57.0522 | 58.5205 | 59.9888 | 61.4571 | 62.9253 | 64.3936
|  |  |  | 60 | 57.7711 | 59.2394 | 60.7076 | 62.1759 | 63.6442 | 65.1125 | 66.5807 | 68.049 | 69.5173 | 70.9856 | 72.4538
|  |  |  | 70 | 65.8313 | 67.2996 | 68.7679 | 70.2361 | 71.7044 | 73.1727 | 74.641 | 76.1092 | 77.5775 | 79.0458 | 80.5141
|  |  |  | 80 | 73.8916 | 75.3598 | 76.8281 | 78.2964 | 79.7647 | 81.2329 | 82.7012 | 84.1695 | 85.6378 | 87.106 | 88.5743
|  |  |  | 90 | 81.9518 | 83.4201 | 84.8883 | 86.3566 | 87.8249 | 89.2932 | 90.7614 | 92.2297 | 93.698 | 95.1663 | 96.6345
|  |  |  | 100 | 90.012 | 91.4803 | 92.9486 | 94.4169 | 95.8851 | 97.3534 | 98.8217 | 100.2899 | 101.7582 | 103.2265 | 104.6948
|  |  |  | 110 | 98.0723 | 99.5405 | 101.0088 | 102.4771 | 103.9454 | 105.4136 | 106.8819 | 108.3502 | 109.8185 | 111.2867 | 112.755
|  |  |  | 120 | 106.1325 | 107.6008 | 109.069 | 110.5373 | 112.0056 | 113.4739 | 114.9421 | 116.4104 | 117.8787 | 119.347 | 120.8152
|  |  |  | 130 | 114.1927 | 115.661 | 117.1293 | 118.5976 | 120.0658 | 121.5341 | 123.0024 | 124.4707 | 125.9389 | 127.4072 | 128.8755
|  |  |  | 140 | 122.253 | 123.7212 | 125.1895 | 126.6578 | 128.1261 | 129.5943 | 131.0626 | 132.5309 | 133.9992 | 135.4674 | 136.9357
|  |  |  | 150 | 130.3132 | 131.7815 | 133.2498 | 134.718 | 136.1863 | 137.6546 | 139.1228 | 140.5911 | 142.0594 | 143.5277 | 144.9959
Indea BV
Spaarzaamheidstraat 2A
9300 Aalst
M: 0479 / 239 009
valerie.degroote@indea.be
www.indea.be
Indea biedt jou deze rekentool gratis aan. Wil je een simulatie op maat met een scenariovergelijking ketels - waterbehandeling - WKK - alternatieve productiemethodes? Geef ons vrijblijvend vrijblijvend seintje via 0479 239 009 of via e-mail.
Disclaimer: Gebruik en reproductie toegestaan mits bronvermelding. Je kan Indea niet verantwoordelijk stellen voor gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van deze tool.
Ondersteunt industriële energiemanagers
Ondersteunt industriële energiemanagers
Vul de groene cellen in volgens de specificaties van je stoominstallatie. Het kader op pagina 2 toont dan de kosten voor brandstof, water, producten, elektriciteit en afschrijving per geproduceerde ton stoom.
Onderstaande grafiek toont de kostprijs van stoom - op basis van de hiervoor ingegeven parameters van de installatie, bij variërende aardas- en CO2-prijzen.

## stoomtabel
STOOMTABEL VERZADIGDE STOOM
|  |  | enth. in kJ |  |  | enth. in kcal |  | spec. volume
druk | temp | water | verdamp | totaal | water | verdamp | totaal | water | stoom
bar g | °C | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg | kcal/kg | kcal/kg | kcal/kg | m3/kg | m3/kg
0 | 100 | 417.51 | 2257.9 | 2675.41 | 99.7396 | 539.3932 | 639.1328 | 0.001043 | 1.694 | 0
0.5 | 111.4 | 467.1576 | 2226.1148 | 2693.2724 | 111.6 | 531.8 | 643.4 | 0.001051 | 1.159 | 1
1 | 120.23 | 504.7 | 2201.6 | 2706.3 | 120.5686 | 525.9436 | 646.5122 | 0.00106 | 0.8854 | 2
1.2 | 123.27 | 517.62 | 2193 | 2710.62 | 123.655 | 523.8892 | 647.5442 | 0.001063 | 0.8098 | 3
1.4 | 126.09 | 529.64 | 2184.9 | 2714.54 | 126.5265 | 521.9541 | 648.4806 | 0.001066 | 0.7465 | 4
1.5 | 127.43 | 535.34 | 2181 | 2716.34 | 127.8882 | 521.0225 | 648.9107 | 0.001067 | 0.7184 | 5
1.6 | 128.73 | 540.87 | 2177.3 | 2718.17 | 129.2093 | 520.1386 | 649.3478 | 0.001068 | 0.6925 | 6
1.8 | 131.2 | 551.44 | 2170.1 | 2721.54 | 131.7344 | 518.4185 | 650.1529 | 0.001071 | 0.646 | 7
2 | 133.54 | 561.43 | 2163.2 | 2724.63 | 134.1209 | 516.7702 | 650.8911 | 0.001073 | 0.6056 | 8
2.2 | 135.75 | 570.9 | 2156.7 | 2727.6 | 136.3832 | 515.2174 | 651.6006 | 0.001075 | 0.57 | 9
2.4 | 137.86 | 579.92 | 2150.4 | 2730.32 | 138.538 | 513.7124 | 652.2504 | 0.001077 | 0.5385 | 10
2.6 | 139.86 | 588.53 | 2144.4 | 2732.93 | 140.5948 | 512.279 | 652.8739 | 0.001079 | 0.5103 | 11
2.8 | 141.78 | 596.77 | 2138.6 | 2735.37 | 142.5633 | 510.8935 | 653.4568 | 0.001081 | 0.4851 | 12
3 | 143.62 | 604.67 | 2133 | 2737.67 | 144.4505 | 509.5557 | 654.0062 | 0.001083 | 0.4622 | 13
3.5 | 147.92 | 623.16 | 2119.7 | 2742.86 | 148.8677 | 506.3784 | 655.2461 | 0.001088 | 0.4132 | 14
4 | 151.84 | 640.12 | 2107.4 | 2747.52 | 152.9193 | 503.44 | 656.3593 | 0.001092 | 0.3747 | 15
4.5 | 155.46 | 655.78 | 2095.9 | 2751.68 | 156.6603 | 500.6928 | 657.3531 | 0.001097 | 0.3425 | 16
5 | 158.1 | 670.42 | 2085 | 2755.42 | 160.1577 | 498.0889 | 658.2465 | 0.0011 | 0.3155 | 17
5.5 | 161.99 | 684.12 | 2074.7 | 2758.82 | 163.4305 | 495.6283 | 659.0588 | 0.001105 | 0.2925 | 18
6 | 164.96 | 697.06 | 2064.9 | 2761.96 | 166.5217 | 493.2871 | 659.8089 | 0.001108 | 0.2727 | 19
6.5 | 167.75 | 709.29 | 2055.5 | 2764.79 | 169.4434 | 491.0416 | 660.4849 | 0.001111 | 0.2552 | 20
7 | 170.41 | 720.94 | 2046.5 | 2767.44 | 172.2265 | 488.8915 | 661.118 | 0.001115 | 0.2403 | 21
7.5 | 172.94 | 732.02 | 2037.9 | 2769.92 | 174.8734 | 486.8371 | 661.7105 | 0.001118 | 0.2268 | 22
8 | 175.36 | 742.64 | 2029.5 | 2772.14 | 177.4104 | 484.8304 | 662.2408 | 0.001121 | 0.2148 | 23
8.5 | 177.66 | 752.81 | 2020.9 | 2773.71 | 179.8399 | 482.7759 | 662.6159 | 0.001124 | 0.204 | 24
9 | 179.88 | 762.61 | 2013.6 | 2776.21 | 182.1811 | 481.032 | 663.2131 | 0.001127 | 0.1943 | 25
10 | 184.07 | 781.13 | 1998.5 | 2779.63 | 186.6054 | 477.4247 | 664.0301 | 0.001133 | 0.1774 | 26
11 | 187.96 | 798.43 | 1984.3 | 2782.73 | 190.7382 | 474.0325 | 664.7707 | 0.001138 | 0.1632 | 27
12 | 191.61 | 814.7 | 1970.7 | 2785.4 | 194.6249 | 470.7836 | 665.4085 | 0.001143 | 0.1511 | 28
13 | 195.04 | 830.08 | 1957.7 | 2787.78 | 198.2991 | 467.678 | 665.9771 | 0.001148 | 0.1407 | 29
14 | 198.29 | 844.67 | 1945.2 | 2789.87 | 201.7845 | 464.6918 | 666.4763 | 0.001153 | 0.1317 | 30
15 | 201.37 | 858.56 | 1933.2 | 2791.76 | 205.1027 | 461.8251 | 666.9279 | 0.001158 | 0.1237 | 31
16 | 204.31 | 871.84 | 1921.5 | 2793.34 | 208.2752 | 459.0301 | 667.3053 | 0.001163 | 0.1166 | 32
17 | 207.11 | 884.58 | 1910.3 | 2794.88 | 211.3187 | 456.3545 | 667.6732 | 0.001167 | 0.1103 | 33
18 | 209.8 | 896.81 | 1899.3 | 2796.11 | 214.2403 | 453.7267 | 667.967 | 0.001172 | 0.1047 | 34
19 | 212.37 | 908.59 | 1888.6 | 2797.19 | 217.0545 | 451.1706 | 668.225 | 0.001176 | 0.0995 | 35
20 | 214.85 | 919.96 | 1878.2 | 2798.16 | 219.7707 | 448.6861 | 668.4568 | 0.00118 | 0.09489 | 36
21 | 217.24 | 930.95 | 1868.1 | 2799.05 | 222.3961 | 446.2733 | 668.6694 | 0.001185 | 0.09065 | 37
22 | 219.55 | 941.6 | 1858.2 | 2799.8 | 224.9403 | 443.9083 | 668.8485 | 0.001189 | 0.08677 | 38
23 | 221.78 | 951.93 | 1848.5 | 2800.43 | 227.408 | 441.591 | 668.999 | 0.001193 | 0.0832 | 39
24 | 223.94 | 961.96 | 1839 | 2800.96 | 229.8041 | 439.3215 | 669.1257 | 0.001197 | 0.07991 | 40
25 | 226.04 | 971.72 | 1829.6 | 2801.32 | 232.1357 | 437.076 | 669.2117 | 0.001201 | 0.07686 | 41
26 | 228.07 | 981.22 | 1820.5 | 2801.72 | 234.4052 | 434.9021 | 669.3072 | 0.001205 | 0.07402 | 42
27 | 230.05 | 990.48 | 1811.5 | 2801.98 | 236.6173 | 432.752 | 669.3693 | 0.001208 | 0.07139 | 43
28 | 231.97 | 999.53 | 1802.6 | 2802.13 | 238.7793 | 430.6259 | 669.4052 | 0.001212 | 0.06893 | 44
29 | 233.84 | 1008.4 | 1793.9 | 2802.3 | 240.8982 | 428.5475 | 669.4458 | 0.001216 | 0.06663 | 45
31 | 237.45 | 1025.4 | 1776.9 | 2802.3 | 244.9594 | 424.4864 | 669.4458 | 0.001223 | 0.06244 | 46
33 | 240.88 | 1041.8 | 1760.3 | 2802.1 | 248.8772 | 420.5208 | 669.398 | 0.001231 | 0.05873 | 47
35 | 244.16 | 1057.6 | 1744.1 | 2801.7 | 252.6517 | 416.6507 | 669.3024 | 0.001238 | 0.05541 | 48
37 | 247.31 | 1072.7 | 1728.4 | 2801.1 | 256.259 | 412.9001 | 669.1591 | 0.001245 | 0.05244 | 49
39 | 250.33 | 1087.4 | 1712.9 | 2800.3 | 259.7707 | 409.1973 | 668.968 | 0.001252 | 0.04975 | 50
41 | 253.24 | 1101.6 | 1697.8 | 2799.4 | 263.1629 | 405.5901 | 668.753 | 0.001258 | 0.04731 | 51
43 | 256.05 | 1115.4 | 1682.9 | 2798.3 | 266.4596 | 402.0306 | 668.4902 | 0.001265 | 0.04508 | 52
45 | 258.75 | 1128.8 | 1668.2 | 2797 | 269.6608 | 398.5189 | 668.1796 | 0.001272 | 0.04304 | 53
47 | 261.37 | 1141.8 | 1653.9 | 2795.7 | 272.7664 | 395.1027 | 667.8691 | 0.001279 | 0.04116 | 54
49 | 263.19 | 1154.5 | 1639.7 | 2794.2 | 275.8003 | 391.7105 | 667.5108 | 0.001286 | 0.03943 | 55
54 | 269.93 | 1184.9 | 1605 | 2789.9 | 283.0626 | 383.4209 | 666.4835 | 0.001302 | 0.03563 | 56
59 | 275.55 | 1213.7 | 1571.3 | 2785 | 289.9427 | 375.3703 | 665.3129 | 0.001319 | 0.03244 | 57
64 | 280.82 | 1241.1 | 1538.4 | 2779.5 | 296.4883 | 367.5108 | 663.999 | 0.001335 | 0.02972 | 58